## 参数定义
开利冷机Modbus点定义规范
目的：为了规范开利各类冷机的Modbus转换点，故制定以下规范。
1. Modbus通讯参数：9600 ，RTU，无校验，无流控制，停止位1。公制单位。
2.开利定义的冷机MODBUS地址位从11开始设起，为从站(Slave)。例：若有3台机组，则机组地址位分别为11，12，13。
19XR离心机组
Modbus点地址 |  | 机组内部参数点描述 |  | 是否可写 | 冷机内部变量名 | 单位或范围 | 备注
原值 | 10倍于原值
16384（0X4000） | 16640（0X4100） | 冷机控制模式 |  | 否 | MODE | 0，1，2 |  | MAINSTAT
16385（0X4001） | 16641（0X4101） | 冷机运行状态 |  | 否 | STATUS | 0~12 | a | MAINSTAT
16386（0X4002） | 16642（0X4102） | 故障报警 |  | 否 | SYS_ALM | 0，1，2 | b | MAINSTAT
16387（0X4003） | 16643（0X4103） | 机组关机/开机 |  | 是 | CHIL_S_S | 0，1
16388（0X4004） | 16644（0X4104） | 出水温度设定点 |  | 是 | LCW_STPT | ℃
16389（0X4005） | 16645（0X4105） | 压缩机运行时间 |  | 否 | C_HRS | Hour |  | MAINSTAT
16390（0X4006） | 16646（0X4106） | 制冷量百分比 |  | 否 | AMPS_% | % |  | MAINSTAT
16391（0X4007） | 16647（0X4107） | 排气温度 |  | 否 | CMPD | ℃ |  | COMPRESS
16392（0X4008） | 16648（0X4108） | 冷冻水进水温度 |  | 否 | ECW | ℃ |  | HEAT_EX
16393（0X4009） | 16649（0X4109） | 冷冻水出水温度 |  | 否 | LCW | ℃ |  | HEAT_EX
16394（0X400A） | 16650（0X410A） | 蒸发器冷媒温度 |  | 否 | ERT | ℃ |  | HEAT_EX
16395（0X400B） | 16651（0X410B） | 蒸发器冷媒压力 |  | 否 | ERP | Kpa |  | HEAT_EX
16396（0X400C） | 16652（0X410C） | 冷却水进水温度 |  | 否 | ECDW | ℃ |  | HEAT_EX
16397（0X400D） | 16653（0X410D） | 冷却水出水温度 |  | 否 | LCDW | ℃ |  | HEAT_EX
16398（0X400E） | 16654（0X410E） | 冷凝器冷媒温度 |  | 否 | CRT | ℃ |  | HEAT_EX
16399（0X400F） | 16655（0X410F） | 冷凝器冷媒压力 |  | 否 | CRP | Kpa |  | HEAT_EX
16400（0X4010） | 16656（0X4110） | 实际线电流 |  | 否 | AMPS_A | A |  | POWER
16401（0X4011） | 16657（0X4111） | 线电压百分比 |  | 否 | VOLT_P | % |  | POWER
16402（0X4012） | 16658（0X4112） | 实际线电压 |  | 否 | VOLT_A | V |  | POWER
19XRV离心机组
Modbus点地址 |  | 机组内部参数点描述 |  | 是否可写 | 冷机内部变量名 | 单位或范围 | 备注
原值 | 10倍于原值
16384（0X4000） | 16640（0X4100） | 冷机控制模式 |  | 否 | MODE | 0，1，2
16385（0X4001） | 16641（0X4101） | 冷机运行状态 |  | 否 | STATUS | 0~12 | a |  | MAINSTAT
16386（0X4002） | 16642（0X4102） | 故障报警 |  | 否 | SYS_ALM | 0，1，2 | b |  | MAINSTAT
16387（0X4003） | 16643（0X4103） | 机组关机/开机 |  | 是 | CHIL_S_S | 0，1 |  |  | MAINSTAT
16388（0X4004） | 16644（0X4104） | 出水温度设定点 |  | 是 | LCW_STPT | ℃ |  |  | MAINSTAT
16389（0X4005） | 16645（0X4105） | 压缩机运行时间 |  | 否 | C_HRS | Hour |  |  | MAINSTAT
16390（0X4006） | 16646（0X4106） | 压缩机线电流百分比 |  | 否 | LNAMPS_P | % |  |  | MAINSTAT
16391（0X4007） | 16647（0X4107） | 平均线电流 |  | 否 | LNAMPS_A | A |  |  | POWER
16392（0X4008） | 16648（0X4108） | 冷冻水进水温度 |  | 否 | ECW | ℃ |  |  | HEAT_EX
16393（0X4009） | 16649（0X4109） | 冷冻水出水温度 |  | 否 | LCW | ℃ |  |  | HEAT_EX
16394（0X400A） | 16650（0X410A） | 蒸发器冷媒温度 |  | 否 | ERT | ℃ |  |  | HEAT_EX
16395（0X400B） | 16651（0X410B） | 蒸发器冷媒压力 |  | 否 | ERP | Kpa |  |  | HEAT_EX
16396（0X400C） | 16652（0X410C） | 冷却水进水温度 |  | 否 | ECDW | ℃ |  |  | HEAT_EX
16397（0X400D） | 16653（0X410D） | 冷却水出水温度 |  | 否 | LCDW | ℃ |  |  | HEAT_EX
16398（0X400E） | 16654（0X410E） | 冷凝器冷媒温度 |  | 否 | CRT | ℃ |  |  | HEAT_EX
16399（0X400F） | 16655（0X410F） | 冷凝器冷媒压力 |  | 否 | CRP | Kpa |  |  | HEAT_EX
16400（0X4010） | 16656（0X4110） | 变频器冷却用制冷剂流量百分比 |  | 否 | VFD_FOUT | % |  |  | HEAT_EX
16401（0X4011） | 16657（0X4111） | 变频器转速百分比 |  | 否 | VFD_ACT | % |  |  | COMPRESS
16402（0X4012） | 16658（0X4112） | 导叶开度百分比 |  | 否 | GV_POS | % |  |  | COMPRESS
16403（0X4013） | 16659（0X4113） | 整流器温度 |  | 否 | REC_TEMP | ℃ |  |  | POWER
16404（0X4014） | 16660（0X4114） | 压缩机油温 |  | 否 | OILT | ℃ |  |  | COMPRESS
16405（0X4015） | 16661（0X4115） | 压缩机油压 |  | 否 | OILPD | Kpa |  |  | COMPRESS
16406（0X4016） | 16662（0X4116） | 排气温度 |  | 否 | CMPD | ℃ |  |  | COMPRESS
16407（0X4017） | 16663（0X4117） | 压缩机轴承温度 |  | 否 | MTRB | ℃ |  |  | COMPRESS
16408（0X4018） | 16664（0X4118） | 电机线圈温度 |  | 否 | MTRW | ℃ |  |  | COMPRESS
16409（0X4019） | 16665（0X4119） | 平均线电压 |  | 否 | LNVOLT_A | V |  |  | POWER
16410（0X401A） | 16666（0X411A） | 线功率 |  | 否 | LINE_KW | KW |  |  | POWER
16411（0X401B） | 16667（0X411B） | 变频器装置湿度 |  | 否 | HUMIDITY | % |  |  | POWER
16412（0X401C） | 16668（0X411C） | 逆变器温度 |  | 否 | INV_TEMP | ℃ |  |  | POWER
19XL离心机组
Modbus点地址 |  | 机组内部参数点描述 |  | 是否可写 | 冷机内部变量名 | 单位或范围 | 备注
原值 | 10倍于原值
16385（0X4001） | 16641（0X4101） | 冷机运行状态 |  | 否 | STATUS | 0~12 | a
16386（0X4002） | 16642（0X4102） | 故障报警 |  | 否 | ALM | 0，1，2 | b
16387（0X4003） | 16643（0X4103） | 机组关机/开机 |  | 是 | CHIL_S_S | 0，1
16388（0X4004） | 16644（0X4104） | 出水温度设定点 |  | 是 | LCW_STPT | ℃
16389（0X4005） | 16645（0X4105） | 压缩机运行时间 |  | 否 | C_HRS | Hour
16390（0X4006） | 16646（0X4106） | 压缩机线电流百分比 |  | 否 | CA_P | %
16391（0X4007） | 16647（0X4107） | 压缩机线电流 |  | 否 | CA_A | A
16392（0X4008） | 16648（0X4108） | 冷冻水进水温度 |  | 否 | ECW | ℃
16393（0X4009） | 16649（0X4109） | 冷冻水出水温度 |  | 否 | LCW | ℃
16394（0X400A） | 16650（0X410A） | 蒸发器冷媒温度 |  | 否 | ERT | ℃
16395（0X400B） | 16651（0X410B） | 蒸发器冷媒压力 |  | 否 | ERP | Kpa
16396（0X400C） | 16652（0X410C） | 冷却水进水温度 |  | 否 | ECDW | ℃
16397（0X400D） | 16653（0X410D） | 冷却水出水温度 |  | 否 | LCDW | ℃
16398（0X400E） | 16654（0X410E） | 冷凝器冷媒温度 |  | 否 | CRT | ℃
16399（0X400F） | 16655（0X410F） | 冷凝器冷媒压力 |  | 否 | CRP | Kpa
16400（0X4010） | 16656（0X4110） | 平均线电压% |  | 否 | V_P | %
16401（0X4011） | 16657（0X4111） | 导叶阀开度 |  | 否 | GV_POS | %
16402（0X4012） | 16658（0X4112） | 实际线电压 |  | 否 | V_A | V
16403（0X4013） | 16659（0X4113） | 压缩机油温 |  | 否 | OILT | ℃
16404（0X4014） | 16660（0X4114） | 压缩机油压差 |  | 否 | OILPD | Kpa
16405（0X4015） | 16661（0X4115） | 排气温度 |  | 否 | CMPD | ℃
16406（0X4016） | 16662（0X4116） | 压缩机轴承温度 |  | 否 | MTRB | ℃
16407（0X4017） | 16663（0X4117） | 电机线圈温度 |  | 否 | MTRW | ℃
16408（0X4018） | 16664（0X4118） | 电机功率百分比 |  | 否 | CKW | %
30HXC螺杆机组
Modbus点地址 |  | 机组内部参数点描述 |  | 是否可写 | 冷机内部变量名 | 单位或范围 | 备注
原值 | 10倍于原值
16384（0X4000） | 16640（0X4100） | 冷机运行状态 |  | 否 | STATUS | 0~4 | c
16385（0X4001） | 16641（0X4101） | 故障报警 |  | 否 | ALM | 0，1，2 | b
16386（0X4002） | 16642（0X4102） | 机组开机/关机 |  | 是 | CHIL_S_S | 0，1
16387（0X4003） | 16643（0X4103） | 出水温度设定点 |  | 是 | CTRL_PNT | ℃
16388（0X4004） | 16644（0X4104） | 运行时间 |  | 否 | HR_MACH | Hour
16389（0X4005） | 16645（0X4105） | 冷机总负载 |  | 否 | CAP_T | %
16390（0X4006） | 16646（0X4106） | 回路A负载% |  | 否 | CAPA_T | %
16391（0X4007） | 16647（0X4107） | 回路A排气压力 |  | 否 | DP_A | Kpa
16392（0X4008） | 16648（0X4108） | 回路A吸气压力 |  | 否 | SP_A | KPa
16393（0X4009） | 16649（0X4109） | A1压缩机油压差 |  | 否 | DOP_A1 | Kpa
16394（0X400A） | 16650（0X410A） | A2压缩机油压差 |  | 否 | DOP_A2 | Kpa
16395（0X400B） | 16651（0X410B） | 回路A饱和排气温度 |  | 否 | SCT_A | ℃
16396（0X400C） | 16652（0X410C） | 回路A饱和吸气温度 |  | 否 | SST_A | ℃
16397（0X400D） | 16653（0X410D） | A1排气温度 |  | 否 | CPA1_DGT | ℃
16398（0X400E） | 16654（0X410E） | A2排气温度 |  | 否 | CPA2_DGT | ℃
16399（0X400F） | 16655（0X410F） | 压缩机A1电流 |  | 否 | CPA1_CUR | A
16400（0X4010） | 16656（0X4110） | 压缩机A2电流 |  | 否 | CPA2_CUR | A
16401（0X4011） | 16657（0X4111） | 膨胀阀开度 |  | 否 | EXV_A | %
16402（0X4012） | 16658（0X4112） | 回路B负载% |  | 否 | CAPB_T | %
16403（0X4013） | 16659（0X4113） | 回路B排气压力 |  | 否 | DP_B | Kpa
16404（0X4014） | 16660（0X4114） | 回路B吸气压力 |  | 否 | SP_B | Kpa
16405（0X4015） | 16661（0X4115） | B1压缩机油压差 |  | 否 | DOP_B1 | Kpa
16406（0X4016） | 16662（0X4116） | B2压缩机油压差 |  | 否 | DOP_B2 | Kpa
16407（0X4017） | 16663（0X4117） | 回路B饱和排气温度 |  | 否 | SCT_B | ℃
16408（0X4018） | 16664（0X4118） | 回路B饱和吸气温度 |  | 否 | SST_B | ℃
16409（0X4019） | 16665（0X4119） | B1排气温度 |  | 否 | CPB1_DGT | ℃
16410（0X401A） | 16666（0X411A） | 压缩机B1电流 |  | 否 | CPB1_CUR | A
16411（0X401B） | 16667（0X411B） | 压缩机B2电流 |  | 否 | CPB2_CUR | A
16412（0X401C） | 16668（0X411C） | 膨胀阀开度 |  | 否 | EXV_B | %
16413（0X401D） | 16669（0X411D） | 冷水进口温度 |  | 否 | COOL_EWT | ℃
16414（0X401E） | 16670（0X411E） | 冷水出口温度 |  | 否 | COOL_LWT | ℃
16415 （0X401F） | 16671（0X411F） | 冷却水进口温度 |  | 否 | COND_EWT | ℃
16416（0X4020） | 16672（0X4120） | 冷却水出口温度 |  | 否 | COND_LWT | ℃
备注：
a. Timeout=0, Ready=1, Recycle=2, Prestart=3, Start=4, Ramping=5 Running=6, Demand=7, Override=8, Shutdown=9, Trippout=10, Pumpdown=11, Lockout=12
b. NORMAL=0,ALERT=1,ALARM=2
c. Off=0, Stopping=2, Delay=3, Running=4
30RQ热泵机组
Modbus点地址 |  | 机组内部参数点描述 |  | 是否可写 | 冷机内部变量名 | 单位或范围 | 备注
原值 | 10倍于原值
16384（0X4000） | 16640（0X4100） | 热泵机组运行状态 |  | 否 | STATUS | 0，1，2，3 | C
16385（0X4001） | 16641（0X4101） | 远程启停 |  | 否 | CHIL_S_S | 0，1
16386（0X4002） | 16642（0X4102） | 冷热反馈 |  | 否 | HEATCOOL | 0，1，2
16387（0X4003） | 16643（0X4103） | 冷热切换控制 |  | 是 | HC_SEL | 0，1，2
16388（0X4004） | 16644（0X4104） | 故障报警 |  | 是 | ALM | 0，1，2 | B
16389（0X4005） | 16645（0X4105） | 压缩机总负荷% |  | 否 | CAP_T | %
16390（0X4006） | 16646（0X4106） | 冷冻水温度设定值 |  | 否 | CTRL_PNT | ℃
16391（0X4007） | 16647（0X4107） | 冷冻水温度设定值（备用） |  | 否 | CTRL_WT | ℃
16392（0X4008） | 16648（0X4108） | 室外温度 |  | 否 | OAT | ℃
16393（0X4009） | 16649（0X4109） | 热泵机组累积运行时间 |  | 否 | HR_MACH | HOUR
16394（0X400A） | 16650（0X410A） | 冷冻水进水温度 |  | 否 | EWT | ℃
16395（0X400B） | 16651（0X410B） | 冷冻水出水温度 |  | 否 | LWT | ℃
16396（0X400C） | 16652（0X410C） |  |  | 否
16397（0X400D） | 16653（0X410D） |  |  | 否
16398（0X400E） | 16654（0X410E） |  |  | 否
16399（0X400F） | 16655（0X410F） |  |  | 否
16400（0X4010） | 16656（0X4110） |  |  | 否
16401（0X4011） | 16657（0X4111） |  |  | 否
16402（0X4012） | 16658（0X4112） |  |  | 否
30XA XQ XW
Modbus点地址 |  | 机组内部参数点描述 |  | 是否可写 | 冷机内部变量名 | 单位或范围 | 备注
原值 | 10倍于原值
16384（0X4000） | 16640（0X4100） | 热泵机组运行状态 |  | 否 | STATUS | 0，1，2，3 | C
16385（0X4001） | 16641（0X4101） | 远程启停 |  | 否 | CHIL_S_S | 0，1
16386（0X4002） | 16642（0X4102） | 冷热反馈 |  | 否 | HEATCOOL | 0，1，2
16387（0X4003） | 16643（0X4103） | 冷热切换控制 |  | 是 | HC_SEL | 0，1，2
16388（0X4004） | 16644（0X4104） | 故障报警 |  | 是 | ALM | 0，1，2 | B
16389（0X4005） | 16645（0X4105） | 压缩机总负荷% |  | 否 | CAP_T | %
16390（0X4006） | 16646（0X4106） | 冷冻水温度设定值 |  | 否 | CTRL_PNT | ℃
16391（0X4007） | 16647（0X4107） | 冷冻水温度设定值（备用） |  | 否 | CTRL_WT | ℃
16392（0X4008） | 16648（0X4108） | 室外温度 |  | 否 | OAT | ℃
16393（0X4009） | 16649（0X4109） | 热泵机组累积运行时间 |  | 否 | HR_MACH | HOUR
16394（0X400A） | 16650（0X410A） | 冷冻水进水温度 |  | 否 | COOL_EWT | ℃
16395（0X400B） | 16651（0X410B） | 冷冻水出水温度 |  | 否 | COOL_LWT | ℃
16396（0X400C） | 16652（0X410C） | A回路排气压力 |  | 否 | DP_A | KPA
16397（0X400D） | 16653（0X410D） | A回路吸气压力 |  | 否 | SP_A | KPA
16398（0X400E） | 16654（0X410E） | A回路排气温度 |  | 否 | SCT_A | ℃
16399（0X400F） | 16655（0X410F） | A回路吸气温度 |  | 否 | SST_A | ℃
16400（0X4010） | 16656（0X4110） | B回路排气压力 |  | 否 | DP_B | KPA
16401（0X4011） | 16657（0X4111） | B回路吸气压力 |  | 否 | SP_B | KPA
16402（0X4012） | 16658（0X4112） | B回路排气温度 |  | 否 | SCT_B | ℃
16403（0X4013） | 16659（0X4113） | B回路吸气温度 |  | 否 | SST_B | ℃
16404（0X4014） | 16660（0X4114） | 冷却水进水温度 |  | 否 | COND_EWT | ℃
16405（0X4015） | 16661（0X4115） | 冷却水出水温度 |  | 否 | COND_LWT | ℃